审批意见： 岳环南分评审〔2018〕10号

岳阳圣安医养健康产业有限公司投资3000万元在岳阳市南湖新区宜登路88号湖滨八仙台租赁岳阳鸿升电磁科技有限公司场地内现有建筑物进行改造新增部分建筑物楼层后新建岳阳圣安老年医院（含放射科）、岳阳圣安精神病医院、岳阳圣安颐养中心项目，该项目总用地面积10690.98平方米，建成后提供床位共482张（其中老年医院102张床位、精神病医院80张床位、颐养中心300张床位）。项目主要是针对岳阳市的老年人和精神病人提供医养融合的服务，建成后，可以成为一处集养老服务、护理保健、休闲娱乐等多种服务为一体的综合性养老颐养中心和老年医院及精神病医院。

根据湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的环境影响报告表的分析结论，在建设单位逐项落实环境影响报告表中提出的各项污染防治和生态保护措施、严格执行环保“三同时”制度的前提下，同意该项目建设。在项目建设及运营管理上，应注意以下问题：

1.废气污染防治工作。本项目产生的废气包括食堂油烟、停车场汽车尾气、一体化直燃机组烟气、备用柴油发电机尾气、污水处理站恶臭。其中食堂油烟经抽风排气罩及集油烟管收集后，在离心风机动力下输送至静电油烟净化器进行处理，经处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模排放限值要求，最终通过专用排烟管道送至屋顶高空排放；一体化直燃机组烟气经收集后引至附属用房高于楼顶3m高空排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中的排放浓度限值；柴油发电机尾气经烟管集中收集后引至机房房顶，经喷淋塔喷淋处理后由引风机引至高空排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求；污水处理站恶臭通过在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口进行臭气有组织收集，送入生物除臭装置处理并采用紫外线消毒后通过专门设置的排气管道引至楼顶高空排放，排气筒高度不低于15m，经处理后浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准。

2.废水污染防治工作。本项目废水包括生活废水、医疗废水、实验废水及实验重金属废液，其中生活废水采用隔油沉淀池处理后和医疗废水一同排入自建医疗废水处理站，采用“二级处理+消毒工艺”对全院污水进行处理，采用投加二氧化氯提高除氯效果，确保出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后经下水道管网排放至东洞庭湖；项目实验重金属废液由企业进行分类收集，最终交由有资质的危废公司进行安全处理。本项目需完善各区域防雨、防腐、防渗工作，防止地下水污染，跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3.噪声污染防治工作。本项目采用隔声、减震、低噪声设备，并采取基础减振、隔声、设备降噪、合理布局、绿化隔离等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准要求。

4.固体废物污染防治工作。本项目固体废物包括生活垃圾、医疗固废以及污水处理站产生的污泥，其中，生活垃圾经垃圾站暂存后由环卫部门统一处置；医疗固废属危险废物，经企业分类处理后送至医疗废物暂存间暂存；项目污水处理站污泥也属医疗废物，脱水后采用石灰消毒，同医疗固废一起交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行无害化处理，本项目固废处理措施可满足相关标准要求。

5.加强营运期风险防范和防治风险事故的发生，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。

6.加强环境管理，切实做好环境监测，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

7.项目竣工后按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织验收。项目环保“三同时”执行情况及日常环境监管由岳阳市环境保护局南湖新区分局环境监察大队具体负责。

岳阳市环境保护局南湖新区分局

2018年7月17日